DOKUMENTACJA TECHNICZNA

## Stadium:  Projekt  wykonawczy

### Obiekt:   Pawilon Kraków  ul. Stachiewicza   3

Inwestor : Urząd Miasta Krakowa Reprezentowany przez SM Miasta Krakowa

Temat :  : Modernizacja Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Kraków Krowodrza  ul. Stachiewicza  3

Branża:   Elektryczna

##### Opracował: mgr inż. Bolesław  Dzięgiel

##### Sprawdził: inż. Bernard Poraszka

Kraków     grudzień     2006

### ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

#### A. Część opisowa

1.	Założenia projektowe

2.	Opis techniczny

3.	Obliczenia

4.	Zestawienie materiałów

5. Warunki przyłączenia / ksero/

##### B. Rysunki

1.  Instalacja oświetlenia                        				  rys. nr  1

2.  Instalacja siły		                   				  rys.  nr  2

3.  Schemat tablicy TW						  rys. nr.  3

4.  Schemat  tablicy T Cz.I						  rys.  nr  4

5   Schemat  tablicy T Cz.II					  rys.  nr  5

6   Schemat tablicy TK                             		            rys.  nr  6

6.  Tablica  T                                                              	            rys.  nr. 7

7   Tablica  TK                               				  rys. nr.  8.   		                    8.  Tablica TW		    					  rys. nr.  9

9.  Połączenia zewnętrzne						  rys. nr. 10

### 1.  Opis techniczny

#### 1.1. Przedmiot i podstawa prawna opracowania

Opracowanie ujmuje instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach  pawilonu

Kraków   ul. Stachiewicza 3.  dla potrzeb Straży Miejskiej

#### 1.2. Zakres opracowania

Projekt  wykonawczy obejmuje:

- instalację oświetlenia ogólnego pomieszczeń

- instalację gniazd wtykowych ogólnych

- instalację napięcia gwarantowanego 230 V, AC dla komputerów

- zasilanie z sieci energetyki zawodowej wraz z pomiarem /vide-punkt.1.2.1/2 /

- trasy  korytek kablowych dla prowadzenia instalacji słaboprądowych

- instalacje zasilania klimatyzacji

Instalacje słaboprądowe zostaną ujęte w oddzielnym opracowaniu.

1.3. Zasilanie elektroenergetyczne

1.3.1.Stan istniejący

Aktualnie   pomieszczenia wynajmowane dla potrzeb Oddziału Straży zasilane są

z istniejącego złącza kablowego  zabudowanego na budynku pawilonu.

Nad złączem usytuowano rozdzielnię główną dla rozdziału zasilania elektrycznego

na poszczególne lokale pawilonu. Z rozdzielni głównej wyprowadzona jest wlz

wykonany przewodami w rurze ochronnej do tablicy pomiarowo-rozdzielczej

usytuowanej w korytarzu wejściowym do pomieszczeń SM.

Napięcie zasilania  3x230/400 V, 50 Hz

Moc umowna z Zakładem Energetycznym wynosi 14.0 kW

Zabezpieczenie przelicznikowe 25 A

Układ sieci zasilającej to TN-C

1.3.2.Stan projektowany

Moc zapotrzebowana po modernizacji pomieszczeń wyniesie 24.0 kW.

Celem umożliwienia dostarczenia tej wielkości mocy  warunki przyłączenia wydane          przez Rejon Energetyczny Krowodrza przewidują :

  - przeniesienie pomiaru na zewnątrz obiektu

  - wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielni obiektu – ( przewiduje się jej wykonanie przewodem 5x LgY 16 mm2 )

  - modernizację zasilania od strony energetyki zawodowej

Dla tychże przedsięwzięć koniecznym jest opracowanie dokumentacji projektowej

i dokonanie niezbędnych uzgodnień prawno-technicznych.

W projekcie przewidziano wyprzedzająco wyniesienie pomiaru na zewnątrz budynku,

oraz wykonanie nowego WLZ.

#### 1.4. Instalacja oświetlenia

Dla zasilania instalacji oświetlenia projektuje się rozdzielnię „ „T w wykonaniu

podtynkowym.

Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone będą w korytkach kablowych                               i częściowo   pod tynkiem.. W przeważającej części pomieszczeń zastosowano oprawy świetlówkowe . Zestawienie ich osprzętu podano w oddzielnym arkuszu. Szczegóły  wykonania instalacji podano  na planie instalacji. .

Przewody kabelkowe zostaną ułożone w korytkach kablowych, a częściowo  pod tynkiem.

#### 1.5. Instalacja siły i gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe zasilane będą z projektowanej tablicy „T” , zaś odbiorniki wentylacji

Z rozdzielni „TW”Przewody zasilające poszczególne odbiorniki ułożone w korytkach

kablowych,  a częściowo pod tynkiem.

Szczegóły prowadzenia przewodów podano na rysunkach.

1.6. instalacja napięcia gwarantowanego

Rozdzielnia „TK”  dla zasilania komputerów napięciem gwarantowanym 230 V,AC zasilona będzie z istniejącego UPS-a zabudowanego w pomieszczeniu serwerowni.

Szafa dystrybucyjna oraz instalacja komputerowa zostanie ujęta w oddzielnym opracowaniu.

Szczegóły techniczne wykonania zasilania podano na załączonych rysunkach.

Gniazda zasilania napięciem gwarantowanym dla stanowisk komputerowych zostaną zamontowane na listwach kablowych typu DLP przy podłodze.

.

#### 1.7.Ochrona od porażeń

Jako system dodatkowej ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie (układ TN—S).

Z przewodem „PE” należy połączyć obudowy metalowe znajdujące się w obszarze prowadzenia instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów parametrów elektrycznych instalacji, oraz ująć to odpowiednimi protokołami.

Przewód „PE” wewnętrznych linii zasilających winien być połączony z szyną wyrównawczą budynku. W tablicy rozdzielczej dla budynku pawilonu należy dokonać rozdziału przewodu ochronnego oraz zabudować szynę wyrównawczą i wykonać połączenia wyrównawcze.

#### 1.8. Wnioski końcowe

Całość instalacji wykonano zgodnie z PBUE obowiązującymi normami i przepisami branżowymi.

Całość robót wykonać w koordynacji z istniejącymi instalacjami i wyposażeniem obiektu.

Wykonawca robót winien opracować odpowiedni harmonogram prac, oraz współpracować z wykonawcą sieci komputerowej.

Po wykonaniu robót należy przedstawić protokoły pomiarów zarówno izolacji przewodów jak i też skuteczności wyłączania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

Uwaga :  Należy skoordynować ustawienia mebli w  pomieszczeniach z usytuowaniem

wyłączników oświetleniowych, oraz gniazd wtykowych

OBLICZENIA

BILANS MOCY

| Tablica T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa odbiornika | Moc zainst. kW] | Ilość odb. | Moc zainst.. [kW] | Kz | Moc obl. [kW] | Iobl [A] | Ib [A] | Typ przewodu i przekrój | Obciążal. [A] | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. 2 . 3 . 4 5 | Oświetlenie Bojlery Klimatyzacja UPS Gniazda wtyk. | 5,0 10.5 8.5 3.0 20.0 | kpl kpl kpl kpl kpl | 5.0 10.5 8.5 3.0 20.0 | 0,9 0.8 0.8 0.7 0.1 | 4.5 8.4 6.8 2.1 2.0 | . |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  | 46.0 | 0.5 | 23.8 | 38.4 | 40 | 5xLgY 16 | 63 |  |

Sprawdzono spadki napięć ,oraz skuteczność wyłączania. Wyniki mieszczą się w granicach

przewidzianych normami

#### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| # I.NSTALACJA OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14 15 16 17 18 19 |  | Przewód kabelkowy 450/750 Przewód kabelkowy 450/750 Rura karbowana Puszka rozgałęźna hermetyczna . .Listwa zaciskowa do 2,5mm2 Puszka podtynk Φ60 głęb 40mm Puszka rozgałęźna Φ80 Pierścień rozgałęźny 4x2,5mm2 Łącznik 1-bieg. p/t 10A , 250V Łącznik świecznikowy p/t 10A , V Łącznik schodowy.p/t Oprawa do stropu podwieszanego Jw. z członem awaryjnym Oprawa dostropowa Jw. z członem awaryjnym Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego do stropu Oprawa nastropowa ze świetlówką kompakt. Przycisk światło p/t | YDYpżo 3x1,5mm2 YDYpżo 4x1.5mm2 RK 13,5 Nylbloc 034211 089224 074010 089251 . K.418.D-0 EVG 4 x T 18W jw D 225 2X18.H EVG 2xTC-DEL 18 W jw OP1-S8TA3AN 8W,3h HP 00/12 1xTC-D 18W |  |  |  |  | m m m szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt szt. szt. szt szt szt szt szt szt |  |  |  |  |  |  |  | 460 260 140 80 50 40 42 42 14 20 6 40 8 9 5 15 25 9 |  |  |  |  |  |  |
| II. Rozdzielnia T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Rozdzielnica wnękowa wymiarach 425 x 760 mm |  |  | Ekinoxe TX 4x18 mod. |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tabliczki opisowe |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Łącznik przyciskowy z lampką 230 V kolor czerwony |  |  | LP 352 |  |  |  |  | szt |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Wyłącznik różnicowonadprądowy 2-bieg 16A ΔA = 30 mA |  |  | P 312 C-16-30-AC |  |  |  |  | szt |  |  | 16 |  |  |  |  |  | F20-F34 |  |  |  |
| 5. |  | Wyłącznik nadmiarowy 1-bieg. 6A |  |  | S 301 B6 |  |  |  |  | szt |  |  | 6 |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |
| 6. |  | Rozłącznik izolacyjny 3 – bieg, 100A |  |  | FR 303 100A |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Gniazdo wtykowe 1 bieg 10/16A, 250 V na szynę TH 35 2P+Z |  |  | 0042 80 |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg 25A ΔA = 30 mA |  |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg 25A ΔA = 30 mA |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | F3 |  |  |  |
| 11 |  | Wyłącznik nadmiarowy 1-bieg. 10A |  |  | S 301 B10 |  |  |  | szt |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | F4 – F13 |  |  |  |
| 12 |  | Przekaźnik bistabilny 2-bieg Uc= 230V AC |  |  | PB 302-230 |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | S4, |  |  |  |
| 13 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 32 A ,3-bieg. |  |  | R 303 32 |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | F35 |  |  |  |
| 14 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 32 A ,1-bieg |  |  | R 301 32 |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Rozdzielnia TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Rozdzielnica wnękowa wymiarach 250 x 360 mm |  |  | Ekinoxe 2x12 mod. |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Tabliczki opisowe |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Łącznik przyciskowy z lampką 230 V kolor czerwony |  |  | LP 352 |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Wyłącznik różnicowonadprądowy 2-bieg 16A ΔA = 30 mA |  |  | P 312 C-16-30-A |  |  |  |  | szt |  |  | 4 |  |  |  |  |  | F3-F6 |  |  |  |
| 5. |  | Wyłącznik nadmiarowy 1-bieg. 6A |  |  | S 301 B6 |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |
| 6. |  | Przełącznik izolacyjny 3 – bieg, 40A |  |  | 4G 40-U R 112 |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Gniazdo wtykowe 1 bieg 10/16A, 250 V na szynę TH 35 2P+Z |  |  | 0042 80 |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ochronnik przepięciowy 2-bieg Up = 1.2kV |  |  | Nr ref. 0039 41 |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Wyłącznik nadmiarowy 2-bieg. 20A |  |  | S 302 C20 |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | F1 |  |  |  |
| 12 |  | Woltomierz cyfrowy zakres 0-600V |  |  | 0046 63 |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Przełącznik 4-ro pozycyjny do woltomierza |  |  | 0046 52 |  |  |  | szt |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Skrzynka pomiarowa SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2. |  | Zestaw przyłączeniowy pomiarowy z tworzywa termoutwardzalnego kompletny dla licznika 3-faz Szczegóły rys.nr13 wym. 400 x 520 mm Wyłącznik nadmiarowy 3-bieg 40 A |  |  | ZPP-1G np. firmy VER-TOM S 313 40 |  |  |  |  | szt szt |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  | SP |  |  |  |
| V.TABLICA TW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rozłącznik izolacyjny 3 – bieg, 100A |  |  |  | FR 303 100A |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wyłącznik nadmiarowy 1-bieg. 6A |  |  |  | S 301 B6 |  |  |  |  | szt |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg 25A ΔA = 30 mA |  |  |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg 25A ΔA = 30 mA |  |  |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Wyłącznik nadmiarowy 1-bieg. 10A |  |  |  | S 301 C10 |  |  |  |  | szt |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Wyłącznik nadmiarowy 3-bieg. 16A |  |  |  | S303 16 |  |  |  |  | szt |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Łącznik przyciskowy z lampką 230 V kolor czerwony |  |  |  | LP 352 |  |  |  |  | szt |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Rozdzielnica wnękowa wymiarach 250 x 360 mm |  |  |  | Ekinoxe 2x12 mod. |  |  |  |  | szt |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Instalacja + konstrukcje nośne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kanał kablowy typu DLP o wym. 50x80mm l=2m, kolor biały |  |  | 10412 |  |  | m |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód w polwinicie 450/750V |  |  | LgY 6 |  |  | m |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pokrywa 65mm |  |  | 10501 |  |  | m |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Osłona połączenia podstawy kanału |  |  | 10692 |  |  | szt |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osłona połączenia pokrywy |  |  | 10801 |  |  | szt |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zaślepka końcowa |  |  | 10722 |  |  | szt |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kąt płaski |  |  | 10767 |  |  | szt |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spinka kablowa |  |  | 10681 |  |  | szt |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kanał kablowy typu DLP o wym. 50x105mm z dwoma równymi przedziałami kablowymi L=2m, kolor biały |  |  | 10422 |  |  | m |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Osłona połączenia podstawy kanału |  |  | 10692 |  |  | szt |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pokrywa |  |  | 10500 |  |  | m |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 . | Osłona połączenia pokrywy |  |  | 10800 |  |  | szt |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Przegroda |  |  | 10472 |  |  | m |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kąt zewnętrzny |  |  | 10622 |  |  | szt |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rozgałęzienie płaskie |  |  | 10732 |  |  | szt |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Spinka kablowa |  |  | 10682 |  |  | szt |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Klucz do gniazd |  |  | 50299 |  |  | szt |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Puszka podtynkowa fi 60 gl. 40 mm |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Gniazdo wtykowe 2x2P+Z z przesłoną ,10/16A |  |  | 73172 |  |  | szt |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Gniazdo wtykowe 3x2P+Z z przesłoną ,10/16A |  |  | 73175 |  |  | szt |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Uchwyt do osprzętu 4 moduły |  |  | 10941 |  |  | szt |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Uchwyt do osprzętu 6 modułów |  |  | 10961 |  |  | szt |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Puszka izolacyjna |  |  | 10927 |  |  | szt |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Przewód kabelkowy 450/750V |  |  | YDYżo 3 x 4 mm2 |  |  | m |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Przewód kabelkowy 450/750V |  |  | YDYżo 3 x 2,5mm2 |  |  | m |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Przewód w polwinicie 450/750V |  |  | LgY 16 mm2 |  |  | m |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rura Ø 40 mm |  |  | RB 40 mm |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Przewód w polwinicie 450/750V z izolacją koloru żółto-zielonego |  |  | LgY 16 |  |  | m |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Rura giętka Ø 25 mm |  |  | ICA 3321 Ø 25 mm |  |  | m |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Korytko stalowe perforowane l=2m kpl |  |  | KPR 200 |  |  | m |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Korytko stalowe perforowane l=2m kpl |  |  | KPR 50 |  |  | m |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Korytko stalowe perforowane l=2m kpl |  |  | KPR 35 |  |  | m |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Gniazdo wtykowe p/t |  |  | 2X2P+Z |  |  | szt |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Gniazdo wtykowe hermetyczne |  |  | 2x2P+Z |  |  | szt |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Puszka hermetyczna |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Przewód kabelkowy 450/750V |  |  | YDYżo 3x1.5 |  |  | m |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Przewód kabelkowy 450/750V |  |  | YDYżo 5x4 |  |  | m |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Połączenia wyrównawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przewód elektroenergetyczny z izolacją koloru żółto-zielonego |  |  | LgY 16 |  |  | m |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płaskownik stalowy |  |  | Fe/Zn 25x4 mm |  |  | m |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szyna wyrównawcza |  |  | K 409 |  |  | szt |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska dla fi 25-48 mm |  |  | K 38/1 |  |  | szt |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska dla fi 25-114 mm |  |  | K 38/4 |  |  | szt |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rura winidurowa |  |  | RB 32 |  |  | szt |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |